## Slide 1: Controle de Processos
Professores: Argimiro e Bruno
Facilitador: Perez

## Slide 2: O que é o Controle Preditivo Multivariável

## Slide 3: O que é o Controle Preditivo Multivariável
Odloak [1]

## Slide 4: O que é o Controle Preditivo Multivariável
TriSolutions [2]

## Slide 5: O que é o Controle Preditivo Multivariável
u1min
u1max
u2min
u2max
u1
S
u2

## Slide 6
FI
Controlada
vazão
Manipulada
(Abertura)
retirada
produto
TriSolutions [2]

## Slide 7
FI
Setpoint FC
retirada
produto
FC
Controlada
vazão
Manipulada
abertura
TriSolutions [2]

## Slide 8
FI
Controlada
temperatura
manipulada
Setpoint FC
retirada
produto
FC
TI
TriSolutions [2]

## Slide 9
FI
retirada
produto
FC
TI
TC
manipulada
Setpoint FC
Controlada
temperatura
TriSolutions [2]

## Slide 10
FI
controlada
retirada
produto
FC
TI
TC
manipulada
Setpoint TC
TriSolutions [2]

## Slide 11
FI
retirada
produto
FC
TI
TC
manipulada
Setpoint TC
Controlada
Pfe e vazão produto
CPM
Faixas
de controle
TriSolutions [2]

## Slide 12: Arquitetura do Controle Preditivo Multivariável na Indústria

## Slide 13: OBJETIVOS
Conceitos Básicos de Controle Preditivo
Fases de Implantação
  Elaboração do Projeto conceitual
  Identificação de Processos
  Ajustes dos modelos
  Implantação
  Sintonia

## Slide 14: EXEMPLO FCC

## Slide 15
Conceitos Básicos de
Otimização

## Slide 16: Problema de Otimização
Elementos importantes na Otimização:
Função Objetivo
Variáveis
Restrições
Graus de Liberdade

## Slide 17: Função Objetivo
Indicador quantitativo da solução
É um escalar
Funções econômicas (lucros,custos)
Critérios de desempenho
  somatório dos erros ao quadrado

## Slide 18: Variáveis no problema de otimização
Dimensões de equipamentos
Condições de operação
Saídas para o controle regulatório (u)
As variáveis podem ser:
  Variáveis Independentes ou de decisão ou de otimização
  Variáveis Dependentes

## Slide 19: Restrições no problema de otimização
Relação entre variáveis
Podem ser inequações ou equações
  Balanços geram equações
  Limites de Operação geram inequações

## Slide 20: Graus de liberdade no problema de Otimização
Número de variáveis – Número de equações
Em uma simulação, o grau de liberdade é zero
Em um problema de otimização, o grau de liberdade deve ser maior que zero.

## Slide 21: Problema completo de Otimização
Min f(y,u,x)
sujeito a:
  h(y,u,x) = 0
  g(y,u,x) < 0
  onde:
  y: variáveis discretas
  x: variáveis contínuas
  u: variáveis de decisão

## Slide 22: Resolução de um problema de Otimização
Programação Linear (LP)
Programação Não Linear (NLP)
Programação Quadrática (QP)
Programação Mista Inteira Linear (MILP)
Programação Mista Inteira Não Linear (MINLP)

## Slide 23: Programação Linear LP
Todas funções são lineares → f, g e h são lineares
Não há variáveis discretas (y=0)

## Slide 24: Programação Não Linear (NLP)
Pelo menos uma função é não linear
  → f, g e/ou h não linear
Não há variáveis discretas (y=0)

## Slide 25: Programação Quadrática (QP)
É um caso especial da NLP onde a função objetivo é do tipo quadrática
Não há variáveis discretas (y=0)
Quadrático

## Slide 26: Otimização

## Slide 27: Programação Mista Inteira Linear (MILP)
Todas funções são lineares
→ f, g e h são lineares
Há variáveis discretas (y≠0)

## Slide 28: Programação Mista Inteira Não Linear (NMILP)
Pelo menos uma função não é linear
→ f, g e/ou h não lineares
Há variáveis discretas (y≠0)

## Slide 29: Controladores Preditivos
Histórico dos MPC’s:
  MAC – Model Algorithmic Control – 1976
  DMC – Dynamic Matrix Control – Cutler, 1979
  LDMC – Linear Dynamic Matrix Control, 1983 - utilizado no SICON da Petrobras
  QDMC – Quadratic Dynamic Matrix Control – Morshedt, 1985
  DMCPlus by ASPENTECH (1996)
  RMPC by Honeywell-Profimatics (1991)
  SICON by PETROBRAS (1995)

## Slide 30
Como funciona o MPC

## Slide 31: Algoritmo de Um MPC
      1 - Através de um modelo implementado no controlador, o MPC é capaz de realizar a predição do comportamento da saída do processo, levando em consideração as entradas de controle atuais e futuras.
      2 - Esta predição deve ser corrigida, a cada intervalo de instante, por uma leitura da planta. Um MPC opera, tipicamente, com intervalos de tempo na faixa de um minuto.
      3 - Em cada iteração, o controlador calcula uma sequência de ações de controle (sobre as variáveis manipuladas) que minimiza a função do erro das saídas previstas até um horizonte definido como horizonte de predição np. O tamanho desta sequência é definido como horizonte de controle m (m<np)

## Slide 32: Algoritmo de Um MPC
      4 – Após resolver o problema de otimização descrito no item 3, o controlador implementa na planta apenas a primeira ação de controle dentre a sequência de ações calculadas que vão do intervalo de instante atual até o intervalo correspondente ao horizonte de controle m ajustado no controlador.
      5 - O controlador aguarda o próximo intervalo de tempo para retornar ao item 1.

## Slide 33: Algumas definições do MPC
Tempo de estabilização da planta (N): É o tempo que a planta estabiliza para uma perturbação em degrau aplicada à entrada.
Horizonte de Predição (np): É o intervalo de tempo em que as variáveis de saída são preditas pelo controlador. Deve ser menor ou igual ao tempo de estabilização. Os controladores mais modernos trabalham com um horizonte de predição infinito.
Horizonte de Controle (m): É o horizonte de cálculo das variáveis de entrada do processo. Normalmente o horizonte de controle é menor que o horizonte de predição.

## Slide 34: Controladores Preditivos
O MPC Linear é baseado em modelos lineares.
Como representar o processo?
  Resposta ao impulso – Finite Impulse Response
  Resposta ao degrau
  Através de funções de transferência
    Contínua Y(s)/u(s) = GP(s)=Q(s)/P(s)
    Discreta Y(z)/u(z) = HGP(z)=Q(z)/P(z)
  Através de variáveis de estado (equações em espaço de estados)
    x(k+1)=Ax(k) + Bu(k)
    y(k) = Cx(k) + Du(k) → um sistema (causal) normalmente não responde imediatamente a entrada. Portanto, em um sistema real, D = 0.

## Slide 35: Controladores Preditivos
Tipos de processos e suas respostas ao degrau

## Slide 36
Resposta FIR

## Slide 37: Resposta ao FIR
Modelo obtido a partir da resposta ao impulso (FIR: Finitive Impulse Response)
  Não tem sentido se falar em impulso em um sistema digital. Apenas em pulso unitário.
  hi : Valor da saída no instante i após a aplicação do pulso – coeficientes da resposta ao impulso.
Processo estável

## Slide 38: Resposta ao FIR

## Slide 39: Resposta ao FIR
  Como a transformada Z do pulso de dirac é 1, as saídas do processo representam a sua própria função de transferência.

## Slide 40: Resposta ao FIR
Para um dado instante i, a ação de um pulso (agora não necessariamente unitário) ocorrido no instante k:
Essas respostas estão
considerando:
Variáveis de desvio e
apenas o pulso em k.

## Slide 41: Resposta ao FIR
Considerando um período de estabilização N e considerando a ação dos pulsos ocorridos no passado (passado para o instante i considerado, que está no futuro) até esse período de estabilização N, a saída é uma soma das ações de cada um desses pulsos:
Ações do passado
(passado Para o instante k+i) até n
Resposta fir para o pulso unitário
pulso de valor u

## Slide 42: Predição utilizando a Resposta ao FIR
Se considerarmos que, no instante k atual, o sistema estivesse em estado estacionário
E desejarmos realizar a predição para um instante i genérico no futuro (em relação a este instante k atual), devido a ações que serão aplicadas ao sistema:

## Slide 43: Resposta ao FIR para um degrau
Os pulsos que serão
aplicados geram respostas
FIR no sistema

## Slide 44: Predição utilizando a Resposta ao FIR
O valor da saída predito para o sistema neste instante i<N será:
Apenas Ações de futuro
Em relação ao instante k
Pois o sistema estava em estado estacionário

## Slide 45
Resposta FIR
Sistemas Integradores

## Slide 46: Resposta ao FIR para sistemas integradores
No instante final da predição
Sistema INTEGRADORES
Para uma excitação
Em pulso

## Slide 47: Resposta ao FIR para sistemas integradores
Sistema INTEGRADORES
Para uma excitação
Em pulso

## Slide 48: ESTABILIDADE
A estabilidade de um
sistema integrador
depende do tipo
de entrada aplicada

## Slide 49
SIMBOLOGIA

## Slide 50: Simbologia utilizada no curso
- Predição da variável controlada y para o instante k+i feita no instante k, sem considerar nenhuma ação de controle.
- Predição da variável controlada y para o instante k+i feita no instante k, considerando as ações de controle.
- Predição da variável controlada y para o instante k+i feita no instante k, considerando as ações de controle e corrigida com o erro atual no instante k.
- Variável de desvio da predição da variável y para o instante k+i feita no instante k
- Dimensão da matriz A:

## Slide 51: VARIÁVEIS DE DESVIO
ATÉ O MOMENTO
DO CURSO FORAM
CONSIDERADAS
VARIÁVEIS
DE DESVIO

## Slide 52
Modelo Incremental

## Slide 53: Modelos Incrementais
Para a obtenção de um modelo incremental (modelo que considera um incremento de Δu), ao invés do modelo posicional, serão considerados dois instantes k+1 e k:
Nessa predição
estão sendo consideradas
ações passadas

## Slide 54
Resposta ao Degrau

## Slide 55: Modelos Incrementais
O degrau pode ser visto como vários pulsos de mesmo valor aplicados em instantes sucessivos e de mesmo valor:
u

## Slide 56: Resposta ao Degrau de um sistema estável
S2=(h1+h2) u
h2 u
S1=h1u
h1
PREDIÇÃO SEM AÇÃO
DE CONTROLE
AÇÃO DO PRIMEIRO
PULSO no instante
K+1
AÇÃO DO SEGUNDO
PULSO no instante
K+2
AÇÃO COMBINADA
DO PRIMEIRO E SEGUNDO
PULSOS aplicados em K E K+1
Em k+2
AÇÃO DO PRIMEIRO
PULSO em K+2

## Slide 57: Trajetória da variável de controle
u
S1u
S2u
y
kT
Trajetória
da variável de controle
sem ações de controles
futuras
Com ação de controle
S3u

## Slide 58: Trajetória da variável de controle

## Slide 59
Predição caso siso

## Slide 60
HORIZONTE DE
CONTROLE M=1

## Slide 61: Predição para um horizonte de controle igual a 1
K+1
K+2
Como o horizonte de
Controle É unitário

## Slide 62
K+3
Predição para um horizonte de controle igual a 1

## Slide 63
A predição para o instante N, tomando como base o instante 3:
Predição para um horizonte de controle igual a 1

## Slide 64
HORIZONTE DE
CONTROLE M=2

## Slide 65
Predição para um horizonte de controle igual a 2
O efeito do primeiro Degrau se soma
ao Efeito do segundo degrau
u(k)
S1u
S2u(k)+ S1u(k+1)
y
kT
u(k+1)
Notação

## Slide 66
Predição para um horizonte de controle igual a 2
K+1
K+2
K+3
=0

## Slide 67
HORIZONTE DE
CONTROLE M=3

## Slide 68
Predição para um horizonte de controle igual a 3
K+1
K+2
K+3

## Slide 69
Predição para um horizonte de controle igual a m
A predição da variável no instante m, após as m ações de controle aplicadas, será:

## Slide 70
Predição para um horizonte de controle igual a m
Após o instante m, as ações de controle do controlador são nulas:
zero
Para obter esses índices
Pegar o instante de predição
Subtrair Do instante
Em que a AÇÃO DE CONTROLE,
Foi aplicada, POR EXEMPLO
M+1-(m-1)

## Slide 71
Predição para um horizonte de controle igual a m
Para o instante N, a predição será:

## Slide 72
Predição até o
Horizonte De
estabilização n
em notação
matricial

## Slide 73: Predição em notação matricial

## Slide 74
Predição até o
Horizonte De
Predição np
em notação
matricial

## Slide 75: Predição em notação matricial

## Slide 76
FUNÇÃO OBJETIVO
ATÉ O HORIZONTE
DE PREDIÇÃO NP

## Slide 77: Função Objetivo
onde
ei: erro entre setpoint e predição no instante k+i
np: horizonte de predição
Notação vetorial

## Slide 78
Predição Dmc
Caso siso
Na prática

## Slide 79: Considerando ações passadas
Na prática é necessário considerar ações passadas, tendo em vista que não é possível garantir essa nulidade das ações sobre as manipuladas.

## Slide 80: DMC Caso SISO
Variável de desvio
Ações passadas
Resposta fir

## Slide 81: DMC Caso SISO Incremental

## Slide 82: DMC Caso SISO
Para um instante j qualquer

## Slide 83: Predição didática X Predição DMC
Predição CONSIDERANDO APENAS AÇÕES FUTURAS
O Dmc Considera ações de controle
Anteriores ao instante k

## Slide 84: DMC Caso SISO Incluindo a realimentação
Premissa: Em qualquer instante
O erro de predição
É o mesmo

## Slide 85: DMC Caso SISO Incluindo a realimentação
Informação AINDA NÃO disponível da planta
no instante atual k

## Slide 86: DMC Caso SISO Incluindo a realimentação
A predição será feita a
partir do valor disponível
da planta, ao invés de usar
o valor de predição realizado
para o instante anterior

## Slide 87: DMC Caso SISO Incluindo a realimentação
Para isso, temos que buscar
escrever a equação de
predição em função da
informação disponível
da planta no instante k

## Slide 88: Predição do DMC Caso SISO
J=1
Leitura da planta
Valor incremental
Em relação ao steady state

## Slide 89: Predição do DMC Caso SISO
P1

## Slide 90: Predição do DMC Caso SISO
J=2

## Slide 91: Predição do DMC Caso SISO

## Slide 92: Predição do DMC Caso SISO
P2

## Slide 93: Predição do DMC Caso SISO
J=3

## Slide 94: Predição do DMC Caso SISO

## Slide 95: Predição do DMC Caso SISO
P3

## Slide 96: Predição do DMC Caso SISO
INSTANTE GENÉRICO J<m
Resumindo as equações
de predição com correção

## Slide 97
PREDIÇÃO ATÉ
O INSTANTE NP
NA FORMA MATRICIAL
Dmc cutler
Caso siso

## Slide 98: Predição do DMC Caso SISO
Na forma matricial
Até np

## Slide 99: Formulação da Predição de erro Caso SISO
Subtraindo o set point
Em ambos os lados da equação

## Slide 100: Formulação da Predição de erro Caso SISO

## Slide 101: Formulação da Predição de erro Caso SISO
Definindo
Na forma matricial
Vetor de erros sem ações
de controle futuras. Apenas
As ações passadas,

## Slide 102
Limitando as ações
De controle até
O instante m

## Slide 103: Formulação da Predição de erro Caso SISO
Até o instante m

## Slide 104: Função Objetivo

## Slide 105: Ponto ótimo da Função Objetivo
Solução do problema sem restrições

## Slide 106
Importância na variação
Das variáveis manipuladas

## Slide 107: Função Objetivo Modificada
Fator de supressão
Das variáveis manipuladas

## Slide 108: Função Objetivo

## Slide 109: Ponto ótimo da Função Objetivo
Solução do problema sem restrições

## Slide 110: Fluxograma DMC
k
Leitura da planta yk
e'=ySP- yk - P
k=k+1
Cálculo das ações de controle
Predição
Cálculo das ações passadas

## Slide 111
Dmc
Caso mimo

## Slide 112: DMC Caso MIMO
MIMO (nu X ny)
.
.
.
.
.
.

## Slide 113: DMC Caso MIMO

## Slide 114: DMC Caso MIMO
Predição par siso
Predição miso da variável j

## Slide 115: DMC Caso MIMO
Para a Variável controlada j=1

## Slide 116: DMC Caso MIMO
Varredura de todas variáveis manipuladas

## Slide 117: DMC Caso MIMO
Varredura do instante
Imediatamente anterior
Até o instante de estabilização

## Slide 118: DMC Caso MIMO
Para cada instante i e
admitindo ny variáveis controladas

## Slide 119: DMC Caso MIMO
Cada saída corresponde a uma linha:

## Slide 120: DMC Caso MIMO
E cada coluna corresponde a uma possível entrada:

## Slide 121: DMC Caso MIMO
Predição para todas variáveis controladas

## Slide 122: DMC Caso MIMO Forma incremental
A Predição para o instante k ainda nesse instante:

## Slide 123: DMC Caso MIMO
Generalizando a Predição para o instante k+j

## Slide 124
Correção da Predição
caso MIMO

## Slide 125
O mesmo erro em toda predição

## Slide 126: DMC Caso MIMO Incluindo a realimentação
A predição corrigida
será feita a partir do
valor disponível da planta,
ao invés de usar o valor
de predição do instante anterior

## Slide 127: DMC Caso MIMO Incluindo a realimentação
Para isso, temos que buscar
escrever a equação de
predição em função da
informação disponível
da planta no instante k

## Slide 128: DMC Caso MIMO
J=1

## Slide 129: DMC Caso MIMO

## Slide 130: DMC Caso MIMO
Resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 131: DMC Caso MIMO
J=2

## Slide 132: DMC Caso MIMO

## Slide 133: DMC Caso MIMO
Resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 134: DMC Caso MIMO
Predição j=3
J=3

## Slide 135: DMC Caso MIMO

## Slide 136: DMC Caso MIMO
Resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 137: DMC Caso MIMO
Para um instante genérico j<M
Resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 138: DMC Caso MIMO
Ocorreu um instante atrás
Ocorreu dois instantes atrás
Ocorreu i instantes atrás
Si=>k+j-i
Ocorreu j instantes atrás
Sj=>k+j-j

## Slide 139: DMC Caso MIMO
Montando a predição em modelo de matriz

## Slide 140: DMC Caso MIMO
Cada matriz

## Slide 141: DMC Caso MIMO
Subtraindo o set point para gera o vetor de erros
Erro atual com a
resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 142: DMC Caso MIMO
Função Objetivo

## Slide 143: DMC Caso MIMO
Ótimo sem restrições

## Slide 144: DMC Caso MIMO
Vetor de soluções
,
,

## Slide 145: DMC Caso MIMO
Matriz R
,

## Slide 146: DMC Caso MIMO
Refinamento na função objetivo – priorização das variáveis controladas

## Slide 147: DMC Caso MIMO
PROLAR: MOSTRAR
A PARTIR DA FUNÇÃO
OBJETIVO QUE A SOLUÇÃO
SEM RESTRIÇÕES É:

## Slide 148: DMC Caso MIMO

## Slide 149
QDMC
MIMo

## Slide 153: QDMC

## Slide 154: Problema QDMC
s.a

## Slide 155: Problema QP Forma Clássica

## Slide 156: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b
x

## Slide 157: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b
x

## Slide 158: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b
x

## Slide 159: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b

## Slide 160: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b

## Slide 161: Problema QP Forma Clássica
Manipulação algébrica para colocar as restrições da forma requerida no solver:
a
b

## Slide 162
Problema QDMC Reunindo todas restrições

## Slide 163
s.a

## Slide 164
DMC POR
REALINHAMENTO
cutler

## Slide 165
Esforço computacional elevado
Dificuldade de realização do
Controle em tempo real
Ações passadas

## Slide 166: DMC com computação das ações passadas ao instante de predição k
Esforço computacional

## Slide 167: DMC por realinhamento
Cutler propôs o realinhamento
A predição de k+1
No instante k+1 será
a predição de k+2
No instante k
Predição sem considerar a
ação de controle no instante k

## Slide 168
Inserindo m=1 ação
De controle no
Dmc de realinhamento

## Slide 169: DMC por realinhamento
Inserindo o efeito da ação de controle aplicada no instante k:
O degrau aplicado em k
Tem o efeito s2 no instante
K+2
A ação das entradas
No instante k-1 são
Consideradas, de certa forma, quando
Se faz o deslocamento da predição

## Slide 170: DMC por realinhamento
A predição para k+2 nesse instante k+1 será, analogamente:
O degrau aplicado em k
Tem o efeito s3 no instante
K+3

## Slide 171: DMC por realinhamento
A predição em k+1 para um instante genérico j

## Slide 172: DMC por realinhamento Predição até o horizonte NP

## Slide 173: DMC por realinhamento Predição até o horizonte NP

## Slide 174
Válido para
Sistemas estáveis

## Slide 175
M matriz de
deslocamento
Apenas uma
Ação de
controle

## Slide 176: DMC por realinhamento
Predição até o horizonte np
As ações feitas
No passado são
Transferidas no
Deslocamento da
predição

## Slide 177: Correção da Predição DMC por realinhamento
Predição para o instante k+1 em k+1
Correção da Predição feita no instante k+1
Leitura da planta
no instante k+1
Predição feita com
a ação de controle
no instante k

## Slide 178: Correção da Predição DMC por realinhamento
Predição corrigida para o instante np

## Slide 179: DMC com correção
Vetor de correção

## Slide 180
Inserindo m=2 ações
De controle no
Dmc de realinhamento

## Slide 181: DMC por realinhamento
Predição de k+1 feita no instante k+1:
O degrau aplicado em k
Tem o efeito s2 no instante
K+2
A ação das entradas
No instante k-1 são
Consideradas, de certa forma, quando
Se faz o deslocamento da predição
O degrau aplicado em k+1
Tem o efeito s1 no instante
K+2

## Slide 182: DMC por realinhamento
Predição de k+1 feita no instante k+1:
Embora a ação em k+1 ainda está sendo calculada,
no instante k+1, é utilizada a ação que foi calculada
em k pois é a ação mais provável e viável do problema de otimização.

## Slide 183: DMC por realinhamento
A predição para k+2 nesse instante k+1 será, analogamente:
O degrau aplicado em k
Tem o efeito s3 no instante
K+3 e o degrau aplicado
em K+1 de s2.
Não houve degrau em k+2
porque só existem
duas ações de controle.

## Slide 184: DMC por realinhamento
Montando a equação matricial dessas duas ações de controle para predição até o horizonte np e já considerando a correção:
Inserindo a correção

## Slide 185: DMC por realinhamento
Montando a equação matricial dessas duas ações de controle para predição até o horizonte np:

## Slide 186
Inserindo m=3 ações
De controle no
Dmc de realinhamento

## Slide 187: DMC por realinhamento
A predição para k+2 nesse instante k+1 será, analogamente:
O degrau aplicado em k
Tem o efeito s3 no instante
K+3. de K+1 s2 e de k+2 s1
Define a ação
∆u(k+j) que o
Degrau vale s1

## Slide 188: DMC por realinhamento

## Slide 189: DMC por realinhamento

## Slide 190
Inserindo m ações
De controle no
Dmc de realinhamento

## Slide 191: DMC por realinhamento
A predição em k+1 para o instante m-1 e horizonte de controle m
A predição em k+1 para o instante m será:

## Slide 192: DMC por realinhamento
A predição em k+1 para um instante genérico j > m e horizonte de controle m
Verificação:
Se j=m índice de s=2
m ações:
j+1-m+1=j-m+2
Regra de formação
Instante de predição (m+1 para k)
Subtraído do instante da ação
De controle (m-1, por ex) ADICIONADO DE 1

## Slide 193: DMC por realinhamento
A predição em k+1 para um instante j=np-1 e horizonte de controle m

## Slide 194: DMC por realinhamento
A predição em k+1 para um instante j=np e horizonte de controle m
Essa predição
Não existe no
Instante k

## Slide 195
CORREÇÃO DA
PREDIÇÃO NO
INSTANTE K+1
DESLOCAMENTO DA
PREDIÇÃO CORRIGIDA
PELA LEITURA NO
INSTANTE K

## Slide 196: Notação Vetorial com correção da predição

## Slide 197
Dmc com o uso
Da matriz auxiliar
ϴ

## Slide 198: DMC com uso de θ
Ao identificar modelos
De sistemas auto reguladores
Aguarda-se a estabilização
Isso faz com que a matriz dinâmica
Tenha uma dimensão N

## Slide 199: DMC com uso de θ
Dimensão depende do
Parâmetro sintonizável
np

## Slide 200: DMC com uso de θ

## Slide 201: Função erro do DMC com uso de θ

## Slide 202: Função erro do DMC com uso de θ

## Slide 203: Função objetivo do DMC com uso de θ
constante

## Slide 204
2
1

## Slide 205
1
2

## Slide 206
ldmc

## Slide 207: LDMC
Função Objetivo de um QDMC
Ponto ótimo

## Slide 208: LDMC
Se houver restrições, esse ponto ótimo não é alcançado.
Solução sub-ótima

## Slide 209: LDMC
Função Objetivo do LDMC
Pesos associados as folgas
Normalmente assume-se o
Valor de 1 para todas folgas
Não linear

## Slide 210: LDMC
Para linearizar a Função Objetivo do LDMC
Com essa definição

## Slide 211: LDMC
Problema LDMC
sujeito a
Restrição da derivada
Restrições e função
Objetivo lineares

## Slide 212: LDMC
Se não tivermos restrições ativas, os resultados obtidos no problema DMC (sem restrições), QDMC e LDMC são iguais.

## Slide 213: LDMC
Primeira ação aplicada
Erro atual e
resposta do processo
conforme modelo e ações
aplicados no passado

## Slide 214: LDMC
Se o erro persistir, a ação do controlador
funciona como uma ação integradora,
removendo offset

## Slide 215
Mpc em duas camadas

## Slide 216: MPC em duas camadas
Camada estática e camada dinâmica
Camada de Otimização (LP ou QP)
MPC (DMC, QDMC, LDMC)
ySP
uirv
ySS
uk-1
Uirv = ideal rest value para as manipuladas

## Slide 217: MPC em duas camadas
Predição do MPC
Predição com
O valor atual
Mais ações do
passado

## Slide 218: MPC em duas camadas
np→∞
Valor das variáveis
No tempo de estabilização
Considerando apenas as ações passadas
Tende a zero pois as ações
Após o período de estabilização
Não tem mais efeito sobre a planta

## Slide 219: MPC em duas camadas
Predição sem
ações de controle futuras

## Slide 220: MPC em duas camadas

## Slide 221: MPC em duas camadas

## Slide 222: MPC em duas camadas
Ganho estático do processo
Sem as futuras
ações de controle
Com as ações
de controle

## Slide 223: MPC em duas camadas
A camada interna do MPC está preocupada com a dinâmica para se atingir o setpoint definido pela camada externa, tendo como índice de desempenho o somatório quadrático dos erros durante o horizonte de predição do controlador.
A camada externa de otimização está preocupada em definir esse setpoint, também chamado de target, observando, normalmente, aspectos econômicos. Dentro desta camada de otimização tem-se apenas a informação do ganho estático, visto que a dinâmica não é relevante para esta camada, enquanto que na camada do MPC a informação completa do processo, dinâmica e estática, é importante.

## Slide 224: MPC em duas camadas
uirv

## Slide 225: MPC em duas camadas
O otimizador busca o par uss/yss que
otimiza uma função objetivo econômica
utilizando essa restrição.
Se o valor de Sn estiver errado, o par
pode não ser realizável.

## Slide 226: MPC em duas camadas
: predição para o novo estado estacionário obtido de uma função objetivo econômica
: situação no futuro N caso nenhuma ação de controle no futuro seja tomada
: ganho estático do processo
: valor atual das manipuladas
: valor desejado para as variáveis manipuladas,

## Slide 227: Alteração da função objetivo MPC em duas camadas
Grau de importância
Da manipulada atingir
O valor ideal
Definido pela camada
de otimização

## Slide 228: MPC em duas camadas

## Slide 229: MPC em duas camadas
u2
u1

## Slide 230: MPC em duas camadas
Programação Linear na camada superior
s. a.

## Slide 231: MPC em duas camadas
Se o modelo fosse exatamente o real, ao definir a controlada, fica definida a manipulada e vice-versa. Como isso não ocorre, não conseguimos satisfazer o par controlada-manipuladas desejado.
Ex: Se o ganho estático do modelo for maior que o real, tem-se, para um dado yss, o resultado dessa restrição de igualdade dará um valor menor de u1 :
Ganho real da planta

## Slide 232: MPC em duas camadas
Com a nova função objetivo do MPC alterada:
Grau de importância para a manipulada atingir uirv
Objetivo: Ao final do horizonte m, u(k+m=1)~uirv

## Slide 233: QDMC em duas camadas
Função objetivo do QDMC em duas camadas

## Slide 234: QDMC em duas camadas

## Slide 235: QDMC em duas camadas
Função objetivo do QDMC com a inclusão de uirv

## Slide 236
Mpc com controle
Das saídas por faixa

## Slide 237: Controle de saídas por faixa
Nos processos a serem controlados, a maioria das saídas não tem um setpoint bem definido e sim uma faixa onde a saída, variável controlada, tem que ser mantida.
Essa faixa é conhecida como restrição leve ou, do inglês, “soft constraints”.
Desta forma, permite-se um grau de liberdade para as controladas, o que “relaxa” o problema de otimização. Estas variáveis só passam a ser efetivamente controladas pelas manipuladas disponíveis quando uma das restrições for atingida (ymax, ymin).

## Slide 238: Controle de saídas por faixa
ymax
ymin
y
t
Definido pela operação

## Slide 239: Controle de saídas por faixa
Função objetivo do MPC por faixa

## Slide 240: Controle de saídas por faixa
Função objetivo do MPC por faixa

## Slide 241
Função objetivo
Econômica como
Saída controlada
Do mpc

## Slide 242: MPC sem camada de otimização
Função objetivo econômica
Definição da nova variável de saída

## Slide 243: Qual o valor desejado para essa nova variável?
Função objetivo deve ser maximizada
O MPC aumentará
A função objetivo
Até atingir uma
Restrição

## Slide 244: Quando ativar essa variável?
Número de saídas Y ativas
(fora da faixa admissível) <
número de variáveis u manipuladas?
SIM
ativação
NÃO

## Slide 245
Mpc com ações
de Controle
não igualmente
espaçadas

## Slide 246: MPC com ações não igualmente espaçadas
Para processos com período de estabilização N muito grande, o horizonte de controle m tende ao valor unitário, pois tudo se passa como, apesar de ter ocorrido várias ações de controle, esta ação fosse única.
Se a ação de controle fosse executada em tempos maiores, mais espaçados, teríamos uma ação mais eficaz do controlador.

## Slide 247: MPC com ações não igualmente espaçadas
MPC não igualmente espaçado

## Slide 248: MPC com ações não igualmente espaçadas
Equação de predição para m=3.

## Slide 249
n1 intervalos
n2 intervalos
np –n2 intervalos

## Slide 250: MPC com ações não igualmente espaçadas
Exemplo para m=3.
Sugestão

## Slide 251
Sistema
integrador

## Slide 252: Sistema Integrador
São sistema que apresentam polo na origem em uma função de transferência em Laplace ou no círculo unitário na função de transferência em Z.

## Slide 253
Válido para
Sistemas estáveis
Em sistemas integradores, não é possível a hipótese da predição em np ser igual à predição em np-1.

## Slide 254: Extrapolação de Saída do Modelo

## Slide 255: Extrapolação de Saída do Modelo

## Slide 256: Extrapolação de Saída do Modelo

## Slide 257
Uma análise de estabilidade
mostra que com essa matriz de
deslocamento, o sistema fica instável.

## Slide 258
Representação de estados
E modelo de realinhamento
Para um sistema
integrador puro

## Slide 259: Extrapolação de Saída do Modelo
Utilizar essa ideia para todo horizonte
de predição e não apenas para o final da predição

## Slide 260: Sistema Integrador com Espaço de Estados
Quanto y aumentou
No período atual e
anterior

## Slide 261: Sistema Integrador com Espaço de Estados
Definição do
estado
c

## Slide 262: Sistema Integrador com Espaço de Estados
Notação espaço de estado
X(k+1)
a
X(k)
b

## Slide 263
Equação de predição
Para um sistema genérico
Com modelo
Em espaço de estado

## Slide 264: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição para o instante 1
Equação de predição para o instante 2

## Slide 265: MPC com Modelo em Espaço de Estados

## Slide 266: MPC com Modelo em Espaço de Estados

## Slide 267: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição para o instante 3

## Slide 268: MPC com Modelo em Espaço de Estados

## Slide 269: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição para o instante np
A potência em a será
O instante de predição
Menos o número de ações
Que já ocorreram

## Slide 270: MPC com Modelo em Espaço de Estados

## Slide 271: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição para um instante j genérico
Para j>m, pois, caso contrário,
A m-ésima ação ainda não ocorreu

## Slide 272: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição de estados na forma matricial

## Slide 273: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Equação de predição das saídas na forma matricial

## Slide 274
Modelo de realinhamento
Sistema de ordem genérica
Na e nb

## Slide 275: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Um modelo pode ser escrito no domínio discreto z

## Slide 276: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Transformando em equações de diferenças
PROBLEMA
MIMO

## Slide 277: MPC com Modelo em Espaço de Estados
Definindo como estado não mínimo:
Predição para um instante genérico k
Já considerando MIMO
na valores de saída
nb-1 valores de entrada

## Slide 278: MPC com Modelo em Espaço de Estados
As leituras do passado podem ser obtidas a partir das informações disponíveis da planta

## Slide 279: MPC com Modelo em Espaço de Estados
As leituras do passado podem ser obtidas a partir das informações disponíveis da planta

## Slide 280: MPC com Modelo em Espaço de Estados
As leituras do passado podem ser obtidas a partir das informações disponíveis da planta
Modelo posicional

## Slide 281
Modelo incremental

## Slide 282: MPC com Modelo em Espaço de Estados na forma incremental

## Slide 283
Formas de obtenção
De um modelo incremental
A partir de um posicional

## Slide 284: Primeira forma

## Slide 285: Primeira forma

## Slide 286: Primeira forma
Notação matricial

## Slide 287: Primeira forma
Mesmos autovalores
De a e mais nx
Autovalores em 1

## Slide 288: EXEMPLO
Nx=2
Autovalores:
1.0000
-0.0372
0.5372
1.0000

## Slide 289: Segunda forma

## Slide 290: Segunda forma

## Slide 291: Segunda forma
Mesmos autovalores
De a e mais nx+nu
Autovalores em 1

## Slide 292
Aplicação da
Segunda forma

## Slide 293: MPC com Modelo em Espaço de Estados na forma incremental

## Slide 294: MPC com Modelo em Espaço de Estados
As leituras do passado podem ser obtidas a partir das informações disponíveis da planta

## Slide 295: MPC com Modelo em Espaço de Estados
As leituras do passado podem ser obtidas a partir das informações disponíveis da planta
Modelo incremental

## Slide 296
Predição do
Modelo em
Espaço de estado

## Slide 297: MPC com Modelo em Espaço de Estados na forma incremental
Predição para o horizonte np

## Slide 298: MPC com Modelo em Espaço de Estados na forma incremental
Predição para o horizonte np

## Slide 299
Melhorias
No mpc

## Slide 300: Melhorias no MPC
Redução dos parâmetros de sintonia
Robustez quanto a estabilidade
  o modelo real da planta não coincidir com o modelo previsto no controlador, que é considerado o caso nominal;
  quando uma saída do processo se tornar ativa ou inativa no controle de faixas;
  quando uma entrada do processo comutar da condição de restrição para a condição de não restrição, ou vice-versa;

## Slide 301: Melhorias no MPC
Portanto, a robustez quanto à estabilidade deve ser analisada em 3 condições distintas
  Chaveamento das variáveis controladas da situação ativa para a situação inativa, ou da condição inativa para a condição ativa
  Chaveamento das entradas da situação disponível para a situação indisponível ou da situação indisponível para a situação disponível
  Incerteza de modelo – um controlador sintonizado para a condição nominal é robusto para variações em torno de 20% do modelo esperado pelo controlador. Além disso, a estabilidade pode ficar comprometida;

## Slide 302: Controladores Nominalmente Estáveis
A literatura fornece diversos controladores nominalmente estáveis, mas, devido a incertezas de modelo ou restrições nas entradas de processo, tornam-se instáveis;

## Slide 303
Como a estabilidade
de um controlador
pode ser garantida
para o caso nominal?

## Slide 304: Controladores Nominalmente Estáveis
Introdução de restrições que garantam que o estado final do sistema seja nulo.
Contração de estados
Válida apenas para
O problema regulatório
Como o estado é composto
das saídas, uma alteração
no set point não iria anular o estado

## Slide 305: Controladores Nominalmente Estáveis
Introdução de restrições que levem o estado final a um conjunto de estados onde existe um controlador estável.
A
MPC
DMC sem restrições
Esse controlador estável
Pressupõe não ter restrição
O que não acontece na prática

## Slide 306
Estabilidade
Via função de lyapunov

## Slide 307: Função de Lyapunov
Seja uma função f que correlaciona o estado anterior com o próximo estado:
Se, a esse sistema, for possível correlacionar uma função V(x) >0:
Essa função é dita
Função de lyapunov

## Slide 308: Função de Lyapunov
Nesse caso, pode-se afirmar que:
Sistema estável

## Slide 309: Controladores Nominalmente Estáveis
Controlador de horizonte infinito – Rawlings (1993) provou que o controlador de horizonte de predição infinito é estável para o caso nominal, ou seja, o modelo da planta é equivalente ao modelo utilizado para a predição do MPC.

## Slide 310: MPC de Horizonte Infinito
C é a matriz identidade, ou, em outras palavras, o estado é medido
x e u representam variáveis de desvio.
Portanto, para um sistema estável, quando k tende a infinito, x tende a zero, o que traz, como consequência, desde que não hajam perturbações desconhecidas, que as entradas aplicadas ao processo também tendem a zero ou:

## Slide 311
Função Objetivo do
MPC de Horizonte Infinito

## Slide 312: Função Objetivo do MPC de Horizonte Infinito

## Slide 313: Função Objetivo do MPC de Horizonte Infinito
Válido para j>0
Escrevendo a predição
em função de x(k+m)

## Slide 314: Função Objetivo do MPC de Horizonte Infinito

## Slide 315: Função Objetivo do MPC de Horizonte Infinito
Matlab comando dlyap

## Slide 316: Função Objetivo do MPC de Horizonte Infinito
Δ
Desenvolvendo
Como A estável

## Slide 317: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
sujeito a

## Slide 318: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
Este controlador é estável
para quaisquer valores de horizonte de controle m,
fator de supressão R e peso das variáveis controladas W

## Slide 319
Prova da estabilidade
Do controlador de
Horizonte infinito
Caso nominal

## Slide 320: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
Instante k
u*(k+2)
u*(k+1)
u*(k)
u*(k+m-1)
No infinito, tem-se a certeza que x(∞)=0, pois o sistema é considerado estável

## Slide 321: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
Instante k+1
Solução viável
Mas não
Necessariamente
ótima

## Slide 322: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
Função objetivo do instante k
Como Q e r >0
Função objetivo do instante k+1
Retirando o instante k

## Slide 323
Limitações do mpc
Proposto por
rawlings

## Slide 324: Formulação do MPC de Horizonte Infinito
Se houver perturbações desconhecidas, o fato do estado contrair para ZERO não significa que as saídas do controlador (variáveis de desvio) retornarão ao estado zero.
A formulação prevê um modelo posicional. Se o modelo for convertido para incremental, aparecem autovalores em 1 na nova matriz de estados, o que implica que

## Slide 325
Ihmpc com modelo
incremental

## Slide 326: IHMPC COM MODELO INCREMENTAL
GERAM POLOS EM +1
INSTABILIDADE

## Slide 327
Separar os estáveis
Dos instáveis e adicionar
Restrições que garantam
A contração de estados
Por ação dos
polos instáveis
Ideia para tratar
Os polos instáveis:

## Slide 328: TRANSFORMAÇÃO
Transformação na
Matriz A para separar
Polos estáveis dos
instáveis
Polos instáveis

## Slide 329: NOVO ESTADO
Novo estado z

## Slide 330: EQUAÇÃO EM ESPAÇO DE ESTADO

## Slide 331: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC

## Slide 332: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC

## Slide 333
Predição a partir do
Instante m

## Slide 334: PREDIÇÃO A PARTIR DO INSTANTE M
Para J>1

## Slide 335: PREDIÇÃO EM FUNÇÃO DO INSTANTE K
Para j=1
Para j genérico
Para j=2

## Slide 336: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC

## Slide 337: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC

## Slide 338: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC
Matriz d possui
polos em +1.
Logo, Soma ilimitada

## Slide 339: SEPARAÇÃO MODOS INSTÁVEIS
Separação dos modos
Estáveis dos modos
instáveis

## Slide 340: SEPARAÇÃO MODOS INSTÁVEIS
definindo
Captura os modos instáveis

## Slide 341: SEPARAÇÃO MODOS INSTÁVEIS
Acrescendo a restrição
Ao problema de otimização

## Slide 342: PREDIÇÃO DE Z(K+M)

## Slide 343: PREDIÇÃO DE Z(K+M)
PARA O INSTANTE M

## Slide 344: RESTRIÇÃO PARA OS MODOS INSTÁVEIS EM FUNÇÃO DO ESTADO ORIGINAL

## Slide 345: SOMA INFINITA COM RESTRIÇÃO SATISFEITA
OS MODOS INSTÁVEIS
SÃO REMOVIDOS DA SOMA

## Slide 346: SOMA INFINITA COM RESTRIÇÃO SATISFEITA

## Slide 347: SOMA INFINITA COM RESTRIÇÃO SATISFEITA
Δ
Desenvolvendo o somatório

## Slide 348: EQUAÇÃO DE LYAPUNOV
TENDE A ZERO
COM A RESTRIÇÃO
SATISFEITA

## Slide 349: SOMA INFINITA COM RESTRIÇÃO SATISFEITA

## Slide 350: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC

## Slide 351: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC
Escrevendo a
soma infinita
em função de x(k)

## Slide 352: ESCREVENDO A PARCELA X(K+M) EM FUNÇÃO DE X(K)
Soma infinita em função de x(k)

## Slide 353: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC
Predição de um MPC
de horizonte finito

## Slide 354: FUNÇÃO OBJETIVO DO IHMPC
sa:
Garante a contração
dos modos instáveis

## Slide 355
Modelo opom
Output Predictive
Oriented Module
Caso siso

## Slide 356: MODELO OPOM
Degrau na entrada

## Slide 357: MODELO OPOM

## Slide 358: EXEMPLO

## Slide 359: PREDIÇÃO NO OPOM
Predição No instante atual
Sem considerar ações futuras
Mas traz as informações das
Ações de controle passadas

## Slide 360: PREDIÇÃO NO OPOM
Predição No instante atual
Incluindo as ações de
controle futuras
Componente estática
Resposta ao degrau

## Slide 361: EQUAÇÃO ESPAÇO DE ESTADOS OPOM
Matriz dinâmica f

## Slide 362: EQUAÇÃO ESPAÇO DE ESTADOS OPOM
Matriz DE SÁIDA

## Slide 363
Modelo opom
Output Predictive
Oriented Module
Caso mimo

## Slide 364: MODELO OPOM
Para cada par:
Número de polos
(ordem do modelo)
Resposta ao degrau
para cada par (u,y)

## Slide 365: DEFINIÇÃO DO ESTADO OPOM
O estado será:
O estado mostra a
trajetória sem ações
futuras de controle

## Slide 366: VANTAGEM DA ESCOLHA DO ESTADO OPOM
Se o sistema é estável:
Estado estacionário
mensurável

## Slide 367: MODELO MIMO OPOM
SIMILAR AO DMC MIMO
Parcela estática

## Slide 368: MODELO MIMO OPOM
SIMILAR AO DMC MIMO
Parcela dinâmica

## Slide 369: MODELO MIMO OPOM
Notação mais compacta

## Slide 370: MODELO MIMO OPOM
Equação espaço de estados opom
Lembrando

## Slide 371: MODELO MIMO OPOM
Equação espaço de estados opom
Influência de cada entrada
sobre cada saída por na
instantes (ordem do modelo)
Lembrando
Caso SISO

## Slide 372: MODELO MIMO OPOM
Parte estática do estado
Parte dinâmica do estado

## Slide 373: MODELO MIMO OPOM
Equação espaço de estados opom

## Slide 374: MODELO MIMO OPOM

## Slide 375: MODELO MIMO OPOM
Equação espaço de estados opom

## Slide 376
Ihmpc com opom

## Slide 377: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 378: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 379: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 380: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 381: FUNÇÃO OBJETIVO
Lembrando

## Slide 382: FUNÇÃO OBJETIVO
Parte dinâmica Tende a zero
(sistema estável)
PARTE ESTÁTICA Leva a soma a infinito

## Slide 383: RESTRIÇÃO
Para limitar a soma:
A parte estática, que representa
o valor final da variável, deve
tender ao set point

## Slide 384: RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DO ESTADO ATUAL

## Slide 385: RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DO ESTADO ATUAL

## Slide 386: RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DO ESTADO ATUAL

## Slide 387: VOLTANDO A SOMA INFINITA
zero

## Slide 388: VOLTANDO A SOMA INFINITA
p

## Slide 389: VOLTANDO A SOMA INFINITA
Equação de
lyapunov

## Slide 390: FUNÇÃO OBJETIVO
SOMA INFINITA fica limitada
Uma vez satisfeita a restrição

## Slide 391: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 392: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 393: FUNÇÃO OBJETIVO
Lembrando

## Slide 394: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 395: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 396: FUNÇÃO OBJETIVO

## Slide 397: RESTRIÇÕES

## Slide 398
Interface Operação

## Slide 399: Interface Operação